发售稿

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：石狮服装城监控系统及消防控制中心

系统改造项目

招标编号：XMWS2021Q001(1)

采购人：福建省石狮服装轻纺名城运营有限公司

代理机构：厦门市务实采购有限公司

（2021年3月15日修改）

目录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知前附表（表1、2） 	5

第三章   投标人须知	7

第四章   资格审查与评标	19

第五章   招标内容及要求	35

第六章   政府采购合同（参考文本）	58

第七章   投标文件格式	61

封面格式 	63

索引	64

一、投标函	64

二、投标人的资格及资信证明文件	64

三、投标保证金	64

封面格式 	83

索引	84

一、开标一览表	84

二、投标分项报价表	84

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）	84

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）	84

封面格式	95

索引	96

一、标的说明一览表	96

二、技术和服务要求响应表	96

三、商务条件响应表	96

四、投标人提交的其他资料（若有）	96

# 第一章   投标邀请

厦门市务实采购有限公司采用公开招标方式组织石狮服装城监控系统及消防控制中心系统改造项目公开招标采购项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现邀请潜在供应商参加投标。

1、招标编号：XMWS2021Q001(1)

2、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用。节能产品，适用于合同包1，按照财政部最新节能清单执行。小型、微型企业，适用于合同包1。信用记录，适用于合同包1，按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质，须提供相关资质材料扫描件并加盖投标人公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

5.3是否接受联合体投标：接受不超过2家的供应商以联合体形式进行投标。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

6、报名

6.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

6.2报名期限内，供应商应通过现场或对公转账（汇款）的方式进行报名（地址:福建省泉州市丰泽区温陵南路92号福华商厦写字楼14楼E座，汇款帐户详见下方），否则投标将被拒绝。

7、招标文件的获取

7.1招标文件提供期限：2021年3月5日至2021年3月22日，若有变动，以更正公告（若有）为准。

7.2获取地点及方式：泉州市丰泽区泉秀路福华商厦（大洋百货）写字楼14E。

7.3、招标文件售价：300元(本项目原公告期间已购买的供应商可免费索取新文件）。

8、投标截止

8.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2投标人应在投标截止时间前将按规定密封的纸质投标文件送达招标文件载明的投标地点，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点：2021年4月1日9：00（北京时间）在泉州市丰泽区温陵南路92号福华商厦（大洋百货）写字楼14D开标（以公告为准）。

10、公告期限

10.1招标公告的公告期限：自中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布公告之日起5个工作日。

10.2招标文件的公告期限：与本章10.1条款保持一致。

- 采购人：福建省石狮服装轻纺名城运营有限公司

- 地址：石狮市石龙路服装城综合服务中心大楼七楼

联系方法：13805980510龚先生、13506085677王先生

12、代理机构：厦门市务实采购有限公司

地址：泉州市丰泽区温陵南路92号福华商厦（大洋百货）写字楼14E

联系方法：18900362819刘先生

电子邮箱：xmwscg@126.com
附1：保证金账户信息

开户名：厦门市务实采购有限公司泉州分公司
开户银行：农业银行泉州市分行  账号：13500101040024326

特别提示：投标人的投标保证金须在投标截止时间前足额到帐，否则其投标将被拒绝。

附2：采购标的一览表金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 合同包预算（万元） | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 安防监控系统 | 否 | 一批 | 1016.0152 | 100000 |
|  | 2 | 机房工程 | 否 | 一批 |  |  |
|  | 3 | 消防系统改造工程 | 否 | 一批 |  |  |

# 第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本6份。 ②可读介质（光盘或U盘）：报价部分单独1份，其他部分1份。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，厦门市务实采购有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次获得之日起7个工作日内向厦门市务实采购有限公司提出，招标文件公告期限以中国政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向厦门市务实采购有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以中国政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：采购单位及上级监督部门（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部门指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：招标代理服务费:由中标人支付，按照原国家计委（计价格〔2002〕1980号）标准计收,按差额定率累进法计算代理服务费。中标人应在中标公告发布后五个工作日内，以电汇、转账、票汇等方式(汇单须注明招标编号)向采购代理机构缴交。交纳招标服务费账户： 开户单位: 厦门市务实采购有限公司泉州分公司 开户银行：农业银行泉州市分行 账号：13500101040024326 |

# 第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(4）投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成具体流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、投标证明材料等）。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）厦门市务实采购有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，厦门市务实采购有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，厦门市务实采购有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，厦门市务实采购有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，厦门市务实采购有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若厦门市务实采购有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为厦门市务实采购有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，厦门市务实采购有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为厦门市务实采购有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

说明：招标文件第五章主要设备技术参数中要求提供的证明或佐证材料，投标人应按顺序在投标文件技术商务部分中提供复印件，投标人提供也可提供扫描件，并保证所提供材料的真实性和清晰。否则由投标人承担一切不利后果。

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据厦门市务实采购有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：不允许。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，厦门市务实采购有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在厦门市务实采购有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以银行进帐为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在厦门市务实采购有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户。

④终止招标的，厦门市务实采购有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知厦门市务实采购有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1厦门市务实采购有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由厦门市务实采购有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向厦门市务实采购有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，厦门市务实采购有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，厦门市务实采购有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为厦门市务实采购有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，厦门市务实采购有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向厦门市务实采购有限公司提出询问，厦门市务实采购有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望厦门市务实采购有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

# 第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由厦门市务实采购有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由厦门市务实采购有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或厦门市务实采购有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、处于较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质，须提供相关资质材料扫描件并加盖投标人公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由厦门市务实采购有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，厦门市务实采购有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由厦门市务实采购有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由评审专家库产生的评标专家7人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由厦门市务实采购有限公司统一对外发布。

②对厦门市务实采购有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
         无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，厦门市务实采购有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①投标价格---满分30分

注：本改造项目已经过造价审核，为保证设备质量，投标人投标报价的下浮率若超过最高限价15%视为无效标。

在满足招标要求的投标中，以最低有效报价（评标基准价）=A；

各有效报价得分=30×A÷该有效报价；

评标价=有效投标报价-扣除价

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | (一)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除： 1、根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号，本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件： (1)符合中小企业划分标准； (2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、本项目为非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人集中就业企业、监狱企业视同小型和微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。 3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》(见第七章投标文件格式)。 4、政府采购对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。须提供中小企业主管部门的证明函，否则不予价格扣除。 5、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。 注：投标人在报价时必须对提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物单独在小型、微型企业产品统计表中填写，并提供相关证明资料复印件附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供相关证明资料的不给予价格扣除。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 (二) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格的扣除： 1、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： (1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)； (2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议； (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； (5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见第七章投标文件格式)，并对声明的真实性负责。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受“《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除”的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，中标供 应商为残疾人福利性单位的，采购代 理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供 应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定被追究法律责任。 |

# ②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.技术和服务要求 | 37 | 根据各投标人所投货物对《招标内容及要求》工程量清单中“主要设备技术参数”的满足情况进行评分，完全满足招标文件要求的得37分，不满足的每项扣1分，扣完为止。 |
| 2.200万像素室内红外网络半球摄像机 | 3 | 1.支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。 |
|  |  | 2.设备辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级B的规定;动态范围不小于120dB |
|  |  | 3.当供电电压低于8.5V或高于19V时，摄像机可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 |
|  |  | 投标人提供设备全部满足以上3条参数要求的得3分，满足2条的得2分，满足1条的得1分，其余不得分。（需提供招标公告发布前生效的首页具有CMA、CNAS认证标识的有效检测报告复印件加盖投标人公章和原厂产品彩页作为依据，否则不得分）。 |
| 3.200万像素快球摄像机 | 3 | 1.细节摄像机云台定位准确度小于等于0.02° |
|  |  | 2.支持最低照度：彩色：≤0.005lux 黑白：≤0.0005lux；最大补光距离：红外≥150米。 |
|  |  | 3.抓拍距离检验：可识别距样机250m处的人体的轮廓并抓拍人体图片，抓拍图片分辨率不小于110×120；可识别距样机≥300m处的车牌并抓拍车牌图片和机动车图片，并将机动车图和车牌图关联存储。 |
|  |  | 投标人提供设备全部满足以上3条参数要求的得3分，满足2条的得2分，满足1条的得1分，其余不得分。（需提供招标公告发布前生效的首页具有CMA、CNAS认证标识的有效检测报告复印件加盖投标人公章和原厂产品彩页作为依据，否则不得分）。 |
| 4.客流摄像机 | 3 | 1.可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于监视画面中，支持自动调节变倍，可对该目标抓拍图片，并可收到切换跟踪目标;客流量统计准确率不小于98% |
|  |  | 2.可通过IE浏览器以4画面或≥5画面方式浏览视频图像，第一幅画面为全景图像，其余画面为第一幅画面中框选区域的图像，框选区域的图像可通过鼠标来实现电子放大缩小 |
|  |  | 3.开启AI场景自适应功能后，摄像机可根据雨、雪、 背光场景自动调整成像参数 |
|  |  | 投标人提供设备全部满足以上3条参数要求的得3分，满足2条的得2分，满足1条的得1分，其余不得分。（需提供招标公告发布前生效的首页具有CMA、CNAS认证标识的有效检测报告复印件加盖投标人公章和原厂产品彩页作为依据，否则不得分）。 |
| 5. 视频综合平台 | 3 | 1.产品应支持分辨率为1920*1080，帧率≥20帧，15Mbps的SVAC视频码流图像解码。 |
|  |  | 2. 支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射≥7个任务窗口。 |
|  |  | 3.单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中≥3个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。 |
|  |  | 投标人提供设备全部满足以上3条参数要求的得3分，满足2条的得2分，满足1条的得1分，其余不得分。（需提供招标公告发布前生效的首页具有CMA、CNAS认证标识的有效检测报告复印件加盖投标人公章和原厂产品彩页作为依据，否则不得分）。 |
| 6.24口汇聚交换机 | 2 | 1.24口汇聚交换机支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，提供官网链接及截图； |
|  |  | 2.至少余下≥1个业务插槽，且支持配置防火墙模块，防火墙插卡获得我国权威认证机构颁发的《IT产品信息安全认证证书EAL4增强级》证书,提供证书复印件。 |
|  |  | 投标人提供设备全部满足以上2条参数要求的得2分，满足1条的得1分，其余不得分。 |
| 7.核心交换机 | 2 | 1.核心交换机支持“多虚一”与“一虚多”设备虚拟化功能，彻底实现资源池化,按要求提供国家级第三方测评机构出具的功能测试报告（为保证权威性，要求测评机构具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可）； |
|  |  | 2.核心交换机支持10G EPON功能，要求提供国家级第三方测评机构出具的功能测试报告（为保证权威性，要求测评机构具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可）。 |
|  |  | 投标人提供设备全部满足以上2条参数要求的得2分，满足1条的得1分，其余不得分。 |
| 8.40KVA 三进三出UPS | 2 | 1.输出功率因素：输出有功功率应 ≥额定容量×1kW/kVA即输出PF≥1，输出端可带更多负载，不满足不得分（提供相关检测报告） |
|  |  | 2.产品在对电池进行充电的时候，充电器需要具备对其输出电压有补偿反馈装置，保障输出电压处于优良的曲线状态，提供电池的使用寿命。（提供第三方检测报告） |
|  |  | 投标人提供设备全部满足以上2条参数要求的得2分，满足1条的得1分，其余不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标人的实力 | 1 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质的得1分（或同类一级资质）。（须提供相关资质材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
|  | 2 | 投标人具有ITSS信息技术服务运维标准符合性证书、安防工程企业设计施工维护能力、增值电信业务经营许可证（业务种类包含互联网信息服务、信息服务业务）的，全部满足的得2分，每缺少一项扣1分，最低0分。（须提供相关资质材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
|  | 2 | 投标人拟服务于本项目的售后服务团队具有建造师（通讯与广电工程一级）、CCIE网络工程师、系统规划与管理师（高级）的，全部满足的得2分，满足两项的得1分，满足一项的得0.5分，未提供的不得分。（须提供相关证书及投标截止前半年内连续三个月的社保证明扫描件并加盖公章，原件备查）. |
|  | 1 | 拟担任本项目的项目经理须具备专业的项目管理和安全技术运维能力，能同时提供信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、通信工程师、PMP等证书中三个及以上的得1分，满足两个的得0.5分，其他不得分。（须提供相关证书及投标截止前半年内连续三个月的社保证明扫描件并加盖公章，原件备查） |
|  | 1 | 投标人拟服务于本项目的技术团队具有注册消防工程师专业职称证明的，得1分。（须提供相关证书复印件，劳动合同或投标截止前半年内连续三个月的社保缴纳证明，原件备查） |
| 业绩 | 2 | 投标人提供自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准)类似项目业绩，每提供1份类似项目合同业绩得1分，最高得2分，投标人须提供该项目的中标公告（提供公告网址截图）、中标通知书复印件、完整的采购合同文本复印件以及验收合格证明（或该项目付款流水），并加盖投标人公章，未提供业绩或者业绩材料不齐的不得分。（同时提供项目名称、地址、联系人、联系电话等备查信息列表） |
| 售后服务 | 2 | 在招标文件要求免费质保期三年的基础上，投标人承诺每延长1年得1分，满分2分。 |
|  | 1 | 根据投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分：售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面，由评委对各投标服务承诺在0-1分之间进行打分。 ①人员配备齐全、售后服务内容全面、深度详细、响应时间及方式非常快、非常适用的，得1分； ②人员配备较齐全、售后服务内容较为全面、深度一般、响应时间及方式快、较适用的，得0.5分； ③人员配备不够齐全、售后服务内容不够全面、深度不够、响应时间及方式慢、部分适用的，不得分； 不符合招标文件要求或未提供售后服务承诺的不得分。 |
| 投标人的企业信誉 | 3 | 1．投标人提交投标（或响应）文件截止时间前三年内获得省级或省级以上“重合同守信用”或“守合同重信用”企业荣誉的，得1分。提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。（满分1分） |
|  |  | 2．投标人近3年（2017年-2019年）获得纳税信用评定等级为A级的得1分。（提供证书复印件并加盖公章）以“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）查询结果为准，提供网站查询复印件加盖公章。（满分1分） |
|  |  | 3. 投标人近3年内（2017-2019）实施项目获得省级或省级以上优质工程奖（智能化专业），每提供1项优质专项工程得1分，提供证明材料复印件并加盖投标人公章并提供相关网站的下载网页及其网址。（满分1分） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无

# 第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

石狮服装城监控系统及消防控制中心系统改造项目，共分为：安防监控系统、机房工程、消防系统改造工程（详见工程量清单）。

二、技术和服务要求

| 石狮服装城监控系统及消防控制中心系统改造项目工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、安防监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 200万像素室内红外网络半球摄像机 | 1) 具有≥200万像素CMOS传感器； | 台 | 33 |
|  |  | 2) 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，灰度等级≥11级； |  |  |
|  |  | 3) 红外补光距离≥50米，动态范围≥102dB； |  |  |
|  |  | 4) 在1920x1080@25fps下，清晰度≥1000TVL； |  |  |
|  |  | 5) 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； |  |  |
|  |  | 6) 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； |  |  |
|  |  | 7) 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2； |  |  |
|  |  | 8) 防护等级需≥IP67，工作温度需满足-30℃~60℃； |  |  |
|  |  | 9) 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 10) 需支持DC12V/POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |
| 2 | 200万像素枪式一体机摄像机 | 1)最大分辨率和帧率≥1920×1080 @25fps； | 台 | 1190 |
|  |  | 2)最低照度彩色需≤0.001 lx； |  |  |
|  |  | 3) 视频压缩标准需支持H.265/H.264； |  |  |
|  |  | 4)需支持宽动态，动态范围≥105dB； |  |  |
|  |  | 5)需支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； |  |  |
|  |  | 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息；可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围。 |  |  |
|  |  | 6）字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加≥28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置。 |  |  |
|  |  | 7）需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 8）红外照射距离≥30米； |  |  |
|  |  | 9）需支持PoE供电，外壳防护等级需≥IP67 |  |  |
| 3 | 200万像素快球摄像机 | 1) 内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像,内置2颗GPU芯片 | 台 | 79 |
|  |  | 2) 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米细节镜头支持23倍光学变倍,设备支持可见光补光 |  |  |
|  |  | 3) 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux |  |  |
|  |  | 4) 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° |  |  |
|  |  | 5) 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 |  |  |
|  |  | 6) 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 |  |  |
|  |  | 7) 支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 |  |  |
|  |  | 8) 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB |  |  |
|  |  | 9) 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 |  |  |
|  |  | 10) 支持GB28181协议 |  |  |
|  |  | 11) 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警 |  |  |
|  |  | 12) 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ |  |  |
|  |  | 13) 具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 |  |  |
| 4 | 客流摄像机 | 1) 具有800万像素 CMOS传感器。 | 台 | 10 |
|  |  | 2)具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 |  |  |
|  |  | 3)内置GPU芯片。 |  |  |
|  |  | 4) 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 |  |  |
|  |  | 5自带白光补光灯，补光距离不小于60米。 |  |  |
|  |  | 6) 白光补光灯支持远程开启和关闭，并可分别调节远光灯和近光灯的亮度。 |  |  |
|  |  | 7) 设备水平中心分辨力不小于2000TVL。 |  |  |
|  |  | 8支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |  |  |
|  |  | 9) 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于3840x2160@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 |  |  |
|  |  | 10) 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 |  |  |
|  |  | 11)具备OSD叠加功能，支持叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，叠加的OSD信息可以通过鼠标滚动进行放大缩小操作。 |  |  |
|  |  | 12)支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 |  |  |
|  |  | 13)支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 |  |  |
|  |  | 14)支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。 |  |  |
|  |  | 15)客流统计准确率不小于99%，重复人员计数准确率不小于99%。 |  |  |
|  |  | 16)需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、3路报警输入、2路报警输出接口、2个音频输入、1个音频输出接口。 |  |  |
|  |  | 17) 支持开启、关闭eMMC保护功能。 |  |  |
|  |  | 18) 需支持IP67防尘防水。 |  |  |
|  |  | 19)需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |
| 5 | 吊装支架 | 吊装支架 | 台 | 10 |
| 6 | 枪机支架 | 壁装支架 | 台 | 1190 |
| 7 | 球机支架 | 壁装支架 | 台 | 79 |
| 8 | 电梯轿厢摄像机 | 1) 需具有CMOS传感器，分辨率≥1920×1080； | 台 | 39 |
|  |  | 2) 需支持3轴调整，支持MicroSD卡存储,最大容量128GB； |  |  |
|  |  | 3) 最低照度彩色需≤0.01 lx； |  |  |
|  |  | 4) 需自带专用传感器,支持电梯楼层信息叠加； |  |  |
|  |  | 5) 视频压缩标准需支持H.265/H.264/MJPEG； |  |  |
|  |  | 6) 需支持智能后检索功能； |  |  |
|  |  | 7) 需具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1个RS-485接口、内置麦克风； |  |  |
|  |  | 8) 需支持PoE供电； |  |  |
|  |  | 9) 需支持红外补光； |  |  |
|  |  | 10) 防护等级需≥IP66，防暴等级需≥IK08。 |  |  |
| 9 | 无线网桥 | 1) 5.8G电梯网桥，802.11ac制式； | 套 | 39 |
|  |  | 2) 成对包装，距离500米； |  |  |
|  |  | 3) 单网口设计； |  |  |
|  |  | 4) 定向天线。 |  |  |
| 10 | 楼层叠加器 | 1.网络接口：网口2个，集成交换机功能 | 套 | 39 |
|  |  | 2.传感器:工业级插头,光电对射，磁感应 |  |  |
|  |  | 3.抗干扰类型:数字信号抗干扰 |  |  |
|  |  | 4.显示位置 :全屏位置可调 |  |  |
|  |  | 5.具备电梯楼层自动校准功能，在电梯从最底层运行至最高层时，应能自动完成楼层校准。 |  |  |
|  |  | 6.能在摄像机监控画面上叠加显示电梯楼层、电梯上行、电梯下行及停止状态信息。 |  |  |
|  |  | 7.支持4种平层传感器，多种平层传感器（集成U型光电传感器、分离光电传感器、集成双路磁感、电梯烟杆）接入 |  |  |
|  |  | 8.应能通过配置软件输入对应摄像机IP地址、端口号、登录用户名、密码等参数，实现设备与网络摄像机的绑定。 |  |  |
| 11 | 电源箱 | 400*300*120 | 台 | 4 |
| 12 | 设备箱 | 800*600*200 | 台 | 85 |
| 13 | 室外防水设备箱 | 650*450*120 | 台 | 10 |
| 14 | 光纤盒 | 8口 | 台 | 94 |
| 15 | LC双工藕合器 | 国标 | 台 | 196 |
| 16 | 跳线 | 1.规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； | 条 | 17 |
|  |  | 2. 导体：30AWG； |  |  |
|  |  | 3.外径：3.0mm±0.2mm，线径细，柔软度好，方便机房理线和跳接管理； |  |  |
|  |  | 4.芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； |  |  |
|  |  | 5.特性：符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范；单体100%通过fluke； |  |  |
| 17 | 跳线 | HDMI线 | 条 | 28 |
| 18 | 24口POE交换机 | 1 交换容量≥3.36T ，转发性能≥120Mpps | 台 | 91 |
|  |  | 2 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个 |  |  |
|  |  | 3 要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500 |  |  |
|  |  | 4 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 |  |  |
|  |  | 5 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 |  |  |
|  |  | 6 投标产品支持单端口POE输出功率≥60W |  |  |
|  |  | 7 投标产品所有电口支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W |  |  |
|  |  | 8 支持链路聚合负载分担和冗余功能。 |  |  |
| 19 | 8口POE交换机 | 1 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，桌面型设备; | 台 | 10 |
|  |  | 2 支持PoE供电口≥8个，整机输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W |  |  |
|  |  | 3 交换缓存≥4.1Mbit，内存≥256MB，交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps |  |  |
|  |  | 4支持PoE保障口，满足重要设备的供电需求和稳定性； |  |  |
|  |  | 5 支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200 |  |  |
|  |  | 6 带200W像素的IPC个数≥50个 |  |  |
|  |  | 7 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |  |  |
|  |  | 8 支持防环路检测，自动解决环路问题 |  |  |
|  |  | 9 工作温度范围0ºC ~ 45ºC. |  |  |
| 20 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 台 | 101 |
| 21 | 监控设备立杆 | 室外4米镀锌钢管（含基础） | 根 | 14 |
| 22 | 室外二合一防雷器 | 国标 | 个 | 10 |
| 23 | 10A24v电源 | 国标 | 个 | 48 |
| 二 | 各楼栋消防控制室 |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架（含耦合器面板） | 1.19’标准机架式内可固定之终端收容箱。 | 套 | 10 |
|  |  | 2.高密度，1HU最多可支持48芯LC耦合器。 |  |  |
|  |  | 3.模块化配置，产品所配置面板为单元模块卡接式，灵活装卸。 |  |  |
|  |  | 4.箱内自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护。 |  |  |
|  |  | 5.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅。 |  |  |
|  |  | 6.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义。 |  |  |
|  |  | 7.配线架前面板可灵活拆卸，满足灵活安装适配器需求。 |  |  |
|  |  | 8.配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理。 |  |  |
| 2 | LC双工藕合器 | 1）选用LC光纤耦合器，陶瓷套筒。 | 个 | 196 |
|  |  | 2）性能符合ISO/IEC 1801 2版 2002和ANSI/TIA/EIA-568-B系列标准中连接件要求。 |  |  |
|  |  | 3）插入损耗<0.3dB。 |  |  |
| 3 | 双芯单模光纤跳线-3米 | 1)光纤规格：单模9/125µm | 根 | 94 |
|  |  | 2)执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3 |  |  |
|  |  | 3)护套材质：低烟无卤护套 |  |  |
|  |  | 4)双工跳线的2芯采用不同颜色，以方便识别正确的极性状态； |  |  |
|  |  | 5）平均插入损耗：<0.3dB。 |  |  |
| 4 | 1.5米单模尾纤 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求。2.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm | 根 | 392 |
|  |  | 2.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm |  |  |
|  |  | 3.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 |  |  |
|  |  | 4.连接头衰耗：0.2dB |  |  |
| 5 | 光纤熔接 | 国标 | 根 | 392 |
| 6 | 24口汇聚交换机 | 1、交换容量≥7Tbps | 台 | 9 |
|  |  | 2、包转发率≥426Mpps |  |  |
|  |  | 3、固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发。 |  |  |
|  |  | 4、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤60W。 |  |  |
|  |  | 5、要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K |  |  |
|  |  | 6、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6 |  |  |
|  |  | 7、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议 |  |  |
|  |  | 8、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL |  |  |
|  |  | 9、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 |  |  |
|  |  | 10、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。 |  |  |
|  |  | 11、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 |  |  |
|  |  | 12、支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机。 |  |  |
|  |  | 13、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级。 |  |  |
|  |  | 14、配置双电源。 |  |  |
| 7 | 电源模块 | 电源模块 | 台 | 18 |
| 8 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 台 | 101 |
| 9 | 万兆多模光模块 | 万兆LC接口模块（850nm），300米，多模，适用于SFP+接口 | 个 | 18 |
| 10 | 12U机柜 | 国标 12U机柜 | 套 | 8 |
|  | 安全防范分系统调试 | (1)安全防范分系统调试 | 系统 | 1 |
| 三 | 智能化监控中心 |  |  |  |
| 1 | 48盘位磁盘阵列 | 1) 19英寸标准机箱，2+1冗余金牌电源，可接入硬盘≥48块； | 台 | 5 |
|  |  | 2) 配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB,≥2个千兆网口，≥1个SAS扩展柜接口； |  |  |
|  |  | 3) 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； |  |  |
|  |  | 4) 支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； |  |  |
|  |  | 5) 支持视音频、图片直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，应具备账户密码重置功能，即用户必须通过预留号码的手机中接收到的安全动态码来验证用户身份，验证通过后才能允许用户执行账户密码重置操作； |  |  |
|  |  | 6) 支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写； |  |  |
|  |  | 7) 能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备并存储录像文件 |  |  |
|  |  | 8) 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设； |  |  |
|  |  | 9) 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； |  |  |
|  |  | 10) 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； |  |  |
|  |  | 11) 支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能； |  |  |
|  |  | 12) 工作功耗≤800W，工作温度5℃～35℃，储藏温度-20℃～70℃。 |  |  |
| 2 | 企业级8T硬盘 | 8000G/7200RPM/128M/SATA3.0 | 块 | 160 |
| 3 | 视频管理云服务器（视频监控工作站） | 2U单路标准机架式服务器 | 套 | 1 |
|  |  | CPU：32核处理器； |  |  |
|  |  | 内存：64G； |  |  |
|  |  | 系统盘：80G SAS |  |  |
|  |  | 数据盘：500G SAS |  |  |
|  |  | 操作系统：Windows或Linux |  |  |
|  |  | 共享带宽：5M |  |  |
|  |  | LAN云专线:100M |  |  |
| 4 | 综合管理平台软件 | 要求最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个、支持用户权限管理 | 套 | 1 |
|  |  | 2)支持B/S、C/S客户端，以及移动端应用； |  |  |
|  |  | 3)支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口； |  |  |
|  |  | 4)要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台； |  |  |
|  |  | 5)支持LINUX、Windows操作系统； |  |  |
|  |  | 6)系统要求根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等； |  |  |
|  |  | 7)系统要求支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上； |  |  |
|  |  | 8)系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； |  |  |
|  |  | 9)系统要求支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致； |  |  |
|  |  | 10)要求支持多网域访问、求支持AD域； |  |  |
|  |  | 11)支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； |  |  |
|  |  | 12)支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询； |  |  |
|  |  | 13)支持≥16路放像、≥16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能；支持单路录像分多时段回放；支持录像点播按秒定位；支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式。 |  |  |
| 5 | 流媒体服务器 | 1.标配一个Intel Xeon E-2224 (4-Core, 3.4 GHz, 71W)，最大一个; | 台 | 2 |
|  |  | 2.标配16GB (1x16GB UDIMM, 2666 MHz)非缓冲内存, 最大支持4个DDR4内存插槽; |  |  |
|  |  | 3.标配1个 SATA阵列控制器, 支持RAID 0/1/5/10; 主板远程管理芯片; 2个 PCIe 3.0插槽; 标配2个冷插拔 3.5英寸大尺寸硬盘槽位,最大2个; |  |  |
|  |  | 4.标配1块 1TB SATA 6G Mid 7.2K LFF (3.5in)硬盘; 可选9.5mm光驱; |  |  |
|  |  | 5.标配双端口千兆网络适配器; |  |  |
|  |  | 6.标配1个≥290W电源,非热插拔,非冗余; 标配3个非热插拔，非冗余风扇; 5个USB接口; 标配2个PCIe 3.0插槽;标配导轨; 1U高度; |  |  |
|  |  | 7.3年5*9,NBD |  |  |
| 6 | 客流分析服务器 | 1) 支持≥双核四线程处理器，≥8GB内存，≥512GB SSD并带PLP功能(掉电保护)。 | 台 | 1 |
|  |  | 2) 支持≥6个3.0USB接口，其中≥2个千兆网口，≥1个HDMI输出，≥1个DP输出，≥2个RS232接口，≥1个2.5寸硬盘接口，≥1个Line out，≥1个Mic in。支持≥2路4K视频同时输出。支持GPU解码并自动切换预览码率。 |  |  |
|  |  | 3) 客户端支持在线检测版本和在线升级。支持接入编码设备、管理机、门口机、室内机、报警主机、门禁控制器。 |  |  |
|  |  | 4) 支持≥2个屏幕同时实时预览，每个屏幕最大≥64分屏，支持自定义分屏，支持≥16路同步回放；支持同时展示多个业务界面。 |  |  |
|  |  | 5) 预览画面支持监控点状态、语音对讲、广播、开关声音、云台与镜头控制、抓图等。 |  |  |
|  |  | 6) 支持接入双门客流统计相机，展示设备上报的进出人数或区域内多台设备总进出人数，并统计区域内实时人数；支持区域离岗检测，区域人数上限、下限、人数不符的阙值设置与报警联动；支持区域人员密度信息展示。 |  |  |
|  |  | 7) 支持智能应用，可展示人脸及混合目标检测结果，包含人脸比对报警，高频人员报警，人体报警，车辆报警结果等。 |  |  |
|  |  | 8) 支持接收所接入设备上传的报警事件，报警类型包含移动侦测，区域入侵，越界侦测，陌生人报警，车辆黑白名单报警。 |  |  |
|  |  | 9) 支持远程回放，包含但不限于智能侦测回放，行为分析回放，移动侦测回放。 |  |  |
|  |  | 10) 支持人员管理、访问控制、状态监控、考勤管理、电子地图、事件中心。 |  |  |
|  |  | 11) 客户端支持多用户组，不同用户组可以分别设置不同的功能权限，包括但不限于监控点配置、用户管理、校时、客户端参数配置、分组管理、抓图、云台控制、日志搜索、文件备份、可视对讲、预览、录像、备份。 |  |  |
|  |  | 12) 客户端支持系统日志管理，日志内容包含操作日志、系统日志。 |  |  |
| 7 | 管理电脑 | 1、CPU：≥Inter第九代CPU I5-9500； | 台 | 2 |
|  |  | 2、内存：≥4GB DDR4 2666； |  |  |
|  |  | 3、硬盘：≥1TB硬盘； |  |  |
|  |  | 4、主板：≥Intel 300系列芯片组； |  |  |
|  |  | 5、光驱：DVDRW； |  |  |
|  |  | 6、键鼠：USB标准商务键盘鼠标； |  |  |
|  |  | 7、接口：USB 端口数量：≥8个(其中USB 3.1：≥4个)、VGA接口数量：≥1个、HDMI或者DP接口数量：≥1个、RJ-45接口数量：≥1个、支持CTIA耳麦的通用音频插孔：≥1个； |  |  |
|  |  | 8、扩展槽：≥ 1 个 PCI插槽； ≥1个PCIe x1 插槽；≥1 个PCIe x16 插槽；≥2 个 M.2 插槽； |  |  |
|  |  | 9、电源：≥310W； |  |  |
|  |  | 10、机箱：≥15L，原厂机箱内置音箱，前置LED故障侦错系统告警指示灯，可通过LED及内部蜂鸣器组成故障告警提示，可支持CPU过热防护、内存故障、显示屏故障、电源供应故障等； |  |  |
|  |  | 11、系统：windows 10 home 64位； |  |  |
|  |  | 12、显示器：与主机同品 牌，＞20”宽屏16:9 LED背光液晶显示器, 1个VGA接口，响应速度≤5ms,屏幕分辨率≥1920x1080； |  |  |
|  |  | 13、保修：三年保修及上门。 |  |  |
| 8 | 视频综合平台 | 1) 5U机箱；≥10个业务槽位； | 台 | 1 |
|  |  | 2) 配置交换板、单主控板、双电源； |  |  |
|  |  | 3) 配置≥28路输出，≥4路输入； |  |  |
|  |  | 4) 框架式结构，采用无源背板，≥10个业务板卡插槽，系统稳定可靠； |  |  |
|  |  | 5) ≥4个10M/100M/1000M自适应以太网口，内置模块化冗余双电源，支持智能风扇自动调温； |  |  |
|  |  | 6) 支持网络、数字视频信号的接入和切换输出，支持DVI视频信号接入编码； |  |  |
|  |  | 7) 支持大屏拼接， 支持开窗和漫游功能，支持≥256个窗口,单块解码板支持≥16个1080P的开窗； |  |  |
|  |  | 8) 支持≥64个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局，支持场景预案； |  |  |
|  |  | 9) 支持解码H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式，支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式，要求设备支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存。 |  |  |
|  |  | 10) 支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差； |  |  |
|  |  | 11) 产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 |  |  |
|  |  | 12) 支持1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、4096x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号； |  |  |
|  |  | 13) 信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms，图像切换时间≤20ms； |  |  |
|  |  | 14) 支持热成像摄像机的解码以及热成像智能信息的显示功能，配合全景摄像机可实现全景画面和特写六画面显示功能，特写画面的分辨率不低于1280x720，支持手动区域特写，可以对指定区域内的视频进行显示功能； |  |  |
|  |  | 15) 支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示。 |  |  |
| 9 | 55寸监视器 | 1) LCD液晶显示单元； | 台 | 28 |
|  |  | 2) 尺寸：55英寸； |  |  |
|  |  | 3) 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； |  |  |
|  |  | 4) 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； |  |  |
|  |  | 5) 响应时间：8 ms (G to G)； |  |  |
|  |  | 6) 对比度：1200:1； |  |  |
|  |  | 7) 亮度：500cd/㎡； |  |  |
|  |  | 8) 物理拼缝：3.5mm； |  |  |
|  |  | 9) 输入接口：≥1个HDMI，≥1个DVI，≥1个VGA，≥1个CVBS，≥1个USB； |  |  |
|  |  | 10) 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内； |  |  |
|  |  | 11) 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%； |  |  |
|  |  | 12) 液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能； |  |  |
|  |  | 13) 输出接口：≥2个CVBS。 |  |  |
| 10 | 控制键盘 | 1) 四维摇杆触控网络键盘，Android操作系统，具有≥1个100M/1000M自适应以太网口、≥2个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个DVI接口、≥1对3.5mm音频输入输出接口，支持WiFi、支持POE供电； | 台 | 1 |
|  |  | 2) 支持在触摸屏幕上预览前端图像，支持≥4路1080P视频解码显示，最大≥16画面分割显示； |  |  |
|  |  | 3) 支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能，支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备； |  |  |
|  |  | 4) 支持通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能； |  |  |
|  |  | 5) 屏幕尺寸＞10英寸，分辨率≥1280*720，支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览； |  |  |
|  |  | 6) 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用； |  |  |
|  |  | 7) 支持添加设备数量≥8000，≥两级用户权限，支持≥32个用户； |  |  |
|  |  | 8) 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能； |  |  |
|  |  | 9) 支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局； |  |  |
|  |  | 10) 工作温度10℃--＋55℃，功耗≤15W。 |  |  |
| 11 | 操作台 | 3联，每联尺寸600*750*930mm，优质冷轧钢板 | 套 | 1 |
| 12 | 操作台 | 5联，每联尺寸600*750*930mm，优质冷轧钢板 | 套 | 1 |
| 13 | 监视墙 | 1. 采用型钢材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色； | 套 | 1 |
|  |  | 2. 积木式底座可以承受至少6层拼接单元承重； |  |  |
|  |  | 3. 积木式箱体单元间有紧固连接装置，确保显示单元箱体、底座连接牢固； |  |  |
|  |  | 4. 底座和箱体单元均可水平及垂直方向调节，屏幕也可进出调节，显示单元安装操作简单，可准确定位； |  |  |
|  |  | 5. 积木式箱体单元每个单元及底座均设有布线暗槽，整个系统布线整齐，有明确标示，无外露线缆； |  |  |
| 14 | 核心交换机 | 1 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个 | 台 | 1 |
|  |  | 2 交换容量≥160T，包转发性能≥36000Mpps |  |  |
|  |  | 3 整机ARP表项≥20K |  |  |
|  |  | 4 要求整机MAC表项≥64K，实供板卡必须满足此项要求 |  |  |
|  |  | 5 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 |  |  |
|  |  | 6 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能。 |  |  |
|  |  | 7 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |  |  |
|  |  | 8 支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化。 |  |  |
|  |  | 9 .(配置双引擎，双电源，配置≥48端口千兆以太网光口(SFP,LC)，≥48端口千兆以太网电口(RJ45)，≥20端口万兆以太网光口(SFP+,LC)) |  |  |
|  |  | 10 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52，提高槽位利用率和业务可靠性（24电+24光+4万兆光或者36电+12光+4万兆光） |  |  |
|  |  | 11设备具备6KV的端口防雷能力。 |  |  |
|  |  | 12 支持SAVI防止地址解析欺骗策略 |  |  |
| 15 | 24口光纤配线架（含耦合器面板） | 1.19’标准机架式内可固定之终端收容箱。 | 套 | 2 |
|  |  | 2.高密度，1HU最多可支持48芯LC耦合器。 |  |  |
|  |  | 3.模块化配置，产品所配置面板为单元模块卡接式，灵活装卸。 |  |  |
|  |  | 4.箱内自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护。 |  |  |
|  |  | 5.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅。 |  |  |
|  |  | 6.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义。7.配线架前面板可灵活拆卸，满足灵活安装适配器需求。 |  |  |
|  |  | 8.配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理。 |  |  |
| 16 | LC双工藕合器 | 1）选用LC光纤耦合器，陶瓷套筒。 | 个 | 120 |
|  |  | 2）性能符合ISO/IEC 1801 2版 2002和ANSI/TIA/EIA-568-B系列标准中连接件要求。 |  |  |
|  |  | 3）插入损耗<0.3dB。 |  |  |
| 17 | 双芯单模光纤跳线-3米 | 1)光纤规格：单模9/125µm | 根 | 14 |
|  |  | 2)执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3 |  |  |
|  |  | 3)护套材质：低烟无卤护套 |  |  |
|  |  | 4)双工跳线的2芯采用不同颜色，以方便识别正确的极性状态； |  |  |
|  |  | 5）平均插入损耗：<0.3dB。 |  |  |
| 18 | 1.5米单模尾纤 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求。 | 根 | 240 |
|  |  | 2.提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 |  |  |
|  |  | 3.护套：LSZH（低烟无卤）。 |  |  |
|  |  | 4.单模9/125 纤芯，可提供ST、SC、LC等各种连接头。 |  |  |
|  |  | 5.平均插入损耗：<0.3dB。 |  |  |
| 19 | 光纤熔接 | 国标 | 根 | 240 |
| 20 | 42U智能化机柜 | 1）600*1000*2000mm机柜； | 套 | 6 |
|  |  | 2）机柜静态承载能力≥1850kg. |  |  |
|  |  | 3）符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。4； |  |  |
|  |  | 4）满足9级烈度要求,带载承重600kg。 |  |  |
| 21 | 24口POE接入交换机 | 1 交换容量≥3.36T ，转发性能≥120Mpps | 台 | 1 |
|  |  | 2 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个 |  |  |
|  |  | 3 要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500 |  |  |
|  |  | 4 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 |  |  |
|  |  | 5 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 |  |  |
|  |  | 6 投标产品支持单端口POE输出功率≥60W |  |  |
|  |  | 7 投标产品所有电口支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W。 |  |  |
|  | 安全防范分系统调试 | (1)安全防范分系统调试 | 系统 | 1 |
| 四 | 线缆及辅材 |  |  |  |
| 1 | 光纤 | 4芯单模，国标 | 米 | 17577.13 |
| 2 | 双绞线 | 六类非屏蔽4对 | 米 | 63940 |
|  |  | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； |  |  |
|  |  | 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； |  |  |
|  |  | 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； |  |  |
|  |  | 3.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，PVC材质,符合CM等级阻燃要求； |  |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0国标 | 米 | 4654 |
| 4 | 配管 | KBG20 | 米 | 5171 |
|  | 配管 | KBG 25 | 米 | 641 |
|  | 金属软管 | DN20 | 米 | 1051 |
|  | 金属软管 | DN25 | 米 | 78 |
|  | 金属软管 | DN32 | 米 | 4 |
| 5 | 配管 | 埋地敷设SC32 | 米 | 515.9 |
| 6 | 室外开挖回填 | 国标 | 立方 | 252.783 |
| 7 | 室外弱电手井 | 600*500*700 | 个 | 6 |
| 8 | 室外路面破坏修复 | 国标 | 项 | 1 |
| 五 | 室外背景音乐 |  |  |  |
| 1 | 前置放大器 | 1.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； | 台 | 1 |
|  |  | 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； |  |  |
|  |  | 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； |  |  |
|  |  | 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； |  |  |
| 2 | 纯后级功放 | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； | 台 | 1 |
|  |  | 2.1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； |  |  |
|  |  | 3.面板带音量调节旋钮； |  |  |
|  |  | 4.额定输出功率：1500W |  |  |
|  |  | 5.具有短路、过载保护装置 |  |  |
| 3 | 室外壁挂音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W | 个 | 10 |
|  |  | 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W |  |  |
|  |  | 3．灵敏度：91dB±3dB |  |  |
|  |  | 4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω |  |  |
|  |  | 5．频率响应：50-18KHz |  |  |
|  |  | 7．防护等级：IP66 |  |  |
| 4 | 音箱线 | RVV2*4.0 | 米 | 1665 |
| （二）、机房工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 吊顶 |  |  |  |
| 1 | 针孔烤漆铝板天棚 | 600X600X0.8mm | 平方米 | 184 |
| 2 | 吊顶轻钢龙骨架 | 吊顶轻钢龙骨架 | 平方米 | 184 |
| 3 | 吊顶防尘漆处理 | 吊顶防尘漆处理 | 平方米 | 184 |
| 4 | 吊顶不锈钢角线收边 | 高5cm,厚1mm | 米 | 52 |
| 二 | 地板 |  |  |  |
| 1 | 抗静电地板 | 1．产品规格：600×600×35mm | 平方米 | 184 |
|  |  | 2.集中荷载：≥3560N （挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm） |  |  |
|  |  | 3.极限荷载：≥10680N |  |  |
|  |  | 4.均布载荷：≥17500N/m2 （挠度≤2mm） |  |  |
|  |  | 5.冲击荷载：试验区不能有任何塌陷，地板永久变形≤1.5mm |  |  |
|  |  | 6.防火可达燃烧性能等级A级。 |  |  |
|  |  | 7.地板贴面：1.2mmHPL贴面，耐磨转数≥2000r |  |  |
|  |  | 8.HPL全钢防静电地板采用全钢结构，接写强度高、承载能力强、耐冲击性能好；具有优质抗静电性能，地板系统性能稳定可靠；表面粘贴材料抗静电、耐磨、防水、防火、防尘、放腐蚀；尺寸精度高、互换性好、组装灵活、方便、使用寿命长. |  |  |
| 2 | 地面防尘漆 | 果绿色底漆 | 平方米 | 184 |
| 3 | 静电地板开孔 | 150*150mm | 个 | 100 |
| 4 | 不锈钢开口收边 | 不锈钢开口收边 | 个 | 100 |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 75 |
| 6 | 机房斜坡制作 | 1.5mm防滑铝板 | 套 | 2 |
| 三 | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 甲级钢质防火门（双开） | 国标 | 扇 | 2 |
| 2 | 闭门器 | 国标 | 个 | 4 |
| 四 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面水泥漆 | 墙面水泥漆 | 平方米 | 736 |
| 2 | 拆除墙体 |  | 平方米 | 49.8 |
| 3 | 新砌墙体 |  | 平方米 | 101.4 |
| 五 | 消控室电气工程机UPS系统 |  |  |  |
| 1 | 40KVA 三进三出UPS | 1) 主机功率≧40KVA,双变换在线式，三进三出。 | 台 | 1 |
|  |  | 2) 输入额定电压：380Vac，输入电压范围为190Vac -520 Vac，输入频率范围为：46Hz-54Hz，输入功率因数： >0.99(满载时)。 |  |  |
|  |  | 3) 大尺寸LED+LCD蓝底彩色液晶显示屏，具有输入、输出信息（电压、负载、频率、功率因数）具有历史记录可查功能，可记录事件信息及告警信息。 |  |  |
|  |  | 4) 设备主机具有多工作模式逆变，保障系统安全可靠运行，。 |  |  |
|  |  | 5) 采用高速DSP数字信号处理器，速度快，精度高；全数字化控制，提高控制的可靠性、灵活性、安全性和稳定性，可多台UPS并联冗余。 |  |  |
|  |  | 6)输出功率因素：输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载。 |  |  |
|  |  | 7) 主机跟电池同一品牌提供蓄电池。 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 12v-100AH | 节 | 64 |
| 3 | 电池柜 | 可内置32节100AH电池 | 个 | 2 |
| 4 | UPS配电箱 | 国标,阻燃铜质电线100米 | 台 | 1 |
| 5 | 机房专用嵌入式节能格栅灯盘 | 600*600, 20W*3 | 套 | 42 |
| 6 | 双头应急照明灯 | 2*5W，LED灯 | 套 | 2 |
| 7 | 安全出口门指示灯 | φ5超亮绿色LED*6，额定功率：≤3W | 套 | 2 |
| 8 | 开关 | 暗装四极单空开关 | 个 | 3 |
| 9 | 插座 | 国标 | 个 | 28 |
| 10 | 阻燃铜质电线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 190 |
| 11 | 阻燃铜质电线 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 294.6 |
| 12 | 阻燃铜质电线 | WDZBN-BYJ-2.5 | 米 | 503.47 |
| 13 | 阻燃铜质电线 | WDZBN-BYJ-4 | 米 | 197.86 |
| 14 | 弱电桥架 | 100*50 | 米 | 15 |
| 15 | 弱电桥架 | 200*100 | 米 | 30 |
| 16 | 弱电桥架 | 300*100 | 米 | 30 |
| 17 | JDG20管 | DN20 | 米 | 154.07 |
| 18 | JDG25管 | DN25 | 米 | 136.15 |
| 19 | JDG32管 | DN32 | 米 | 428.85 |
| 六 | 空调 |  |  |  |
| 1 | 5P空调 | 5P柜式单冷空调 | 个 | 4 |
|  |  | 1.制冷方式：冷媒 R32 |  |  |
|  |  | 2.能效等级：2级 |  |  |
|  |  | 3.额定制冷量（W）：12150W |  |  |
|  |  | 4.制冷功率（W）：3500W |  |  |
|  |  | 5.制冷电流：5.5A |  |  |
| 七 | 防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 等电位连接器 | 地电位均衡器 | 个 | 1 |
| 2 | 电源B级防雷器 | 40kA（In）,80kA（Imax）三相一级四模块电源防雷器(含NPE保护模块) | 个 | 1 |
| 3 | 电源C级防雷器 | 20kA（In）,40kA（Imax）三相二级四模块电源防雷器(含NPE保护模块) | 个 | 1 |
| 4 | 接地铜线 | 6平方 | 米 | 289.57 |
| 5 | 铜排 | 40*4mm | 米 | 71.21 |
| 6 | 铜排 | 50*0.1mm | 米 | 225.17 |
| 八 | 旧设备拆除 |  |  |  |
| 1 | 拆除原有电视墙 |  | 项 | 1 |
| 2 | 拆除原有静电地板 |  | 项 | 1 |
| （三）．消防改造清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要设备技术参数 | 单位 | 数量 |
|  | 消防改造工程 |  |  |  |
| 1 | 接线箱 | (1)报警线路转接箱 | 个 | 9 |
| 2 | 桥架 | (1)防火桥架安装 ZBN-MR-(100+50+25+25)×100(防火隔板) | m | 768 |
| 4 | 配管 | (1)埋地敷设 CPVC160 | m | 5088 |
| 5 | 配管 | (1)埋地敷设 CPVC80 | m | 5787 |
| 6 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 ZBN-KVV-2×1.5 | m | 250098 |
| 7 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 ZBN-KVV-2×6 | m | 4225.86 |
| 8 | 控制电缆 | 室内铜芯控制电缆敷设 ZBN-KVV-2×4 | m | 23958.77 |
| 9 | 控制电缆头 | (1)控制电缆终端头制作安装 电缆头ZBN-KVV-2×1.5 | 个 | 1078 |
| 10 | 控制电缆头 | (1)控制电缆终端头制作安装 电缆头ZBN-KVV-2×6 | 个 | 18 |
| 11 | 控制电缆头 | 控制电缆终端头制作安装 电缆头ZBN-KVV-2×4 | 个 | 102 |
| 12 | 人（手）孔井 | (1)弱电井（单盖）1700*1400 | 座 | 23 |
|  |  | (2)电缆井设置(井盖安装(套) 铸铁盖、座) |  |  |
| 13 | 拆除路面 | (1)小型机械拆除混凝土类面层(有筋 厚15cm以内) | m2 | 1214 |
| 14 | 水泥混凝土 | (1)水泥混凝土路面(厚度15cm) | m2 | 1214 |
|  |  | (2)级配碎石底层(厚度15cm) |  |  |
|  |  | (3)路床(槽)整形(路床碾压检验) |  |  |
| 15 | 挖沟槽土方 | (1)人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 1351.61 |
|  |  | (2)小型挖掘机挖土(小型挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) |  |  |
|  |  | (3)小型挖掘机挖土(小型挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) |  |  |
| 16 | 填方 | (1)槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 781 |
| 17 | 填方 | (1)槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 314 |
| 18 | 垫层 | (1)垫层(砂) | m3 | 110 |
| 19 | 余方弃置 | (1)自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 569 |
| 20 | 接地母线 | (1)接地母线敷设(户外接地母线敷设) 40×4热镀锌扁钢 | m | 1101.546 |
| 21 | 联动控制主机（拆除及安装） | (1)消防联动控制器(含广播、电话、电源等成套报警设备)（拆除及安装） | 台 | 9 |
| 22 | 自动报警系统调试 | (1)自动报警系统调试(8312点以内) | 系统 | 1 |
| 23 | 管道包封 | 管道包封 | m3 | 143 |
| 24 | 管枕 | 管枕 | 副 | 5343 |

# 注：(为保证系统兼容性、稳定性，所投交换机应使用同一品牌；所投所有摄像机、磁盘阵列、视频综合平台、流媒体服务器、客流分析服务器应使用同一品牌)。各种前端设备以完工后实际安装数量为准，并以实际数量进行结算。

三、商务条件

共一个合同包：
1、交付地点：项目地点：石狮市石龙路服装城

2、交付时间：合同签订后 (90) 天内完成本项目全部改造并交付。
3、交付条件：由中标人负责在采购单位设备安装现场安装、调试、验收合格，经最终验收达到招标要求后交付采购单位使用。自最终验收通过之日起，投标人须提供不少于24个月的免费保修期。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：①中标方在签定合同时必须向甲方提交履约保证金，在《中标通知书》发出之日5个工作日内，中标方向甲方提交中标金额5%的履约保证金，并且作为双方签订合同后直接作为质量保证金。②履约保证金在货物免费保修期满后30日内予以无息付清（期间无较大质量或售后服务问题）。③该履约及维护保证金应在签订合同前提交，提交方式为：电汇、银行转账。
5、是否邀请其他投标人参与验收：否。
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | ①验收标准：本项目施工将另行委托监理单位，采购人可邀请监理单位参与施工部分验收。验收按照生产厂家的产品标准和国家有关标准以及招标文件第五章“招标内容及技术规范”规定。 验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。 a.出厂检验:中标人在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。属进口货物的应有报关单。中标人在产品生产过程中，采购人可根据实际情况到工厂对货物的生产过程及质量进行查验。查验中若发现中标人没有按照招标文件的要求和投标承诺履行合同，采购人有权终止合同，没收中标人提供的履约保证金，并要求中标人赔偿由此造成的损失。 b.货到初步验收：货物运达采购人安装现场后，由采购人会同监理等有关部门进行基本质量和数量及规格型号的验收（但不作为最终合格的保证）。该验收应达到合同规定的要求。供应 商对安装调度过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合中标人产品标准，并提供自检报告。检验记录须提供给相关单位。 c.最终验收：设备安装调试和试运行结束后，由采购人负责联系有关部门，并会同供应商按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。最终验收后一周内如发现货物质量问题，中标供应商应在24小时内无条件免费更换货物。 验收费用由中标人承担。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1.合同签订并收到中标人的履约保证金后15个工作日内，支付合同总金额20%合同款（中标人须提供等额保函，且有效期不少于3个月）。 |
| 2 | 50 | 2.本次项目管路和线缆材料全部进场并铺设至90%，项目的主要智能化设备（安防设备、网络设备、服务器等）进场后15个工作日内，支付合同总金额50%合同款。 |
| 3 | 30 | 3.本项经验收合格后15个工作日内支付合同款的30%，中标人的履约保证金转为项目质保金。 |

四、其他要求：

（一）投标人的工作范围

1.1 投标人必须能提供《采购标的一览表》中的全部货物。

1.2 投标人拟提供货物须为全新未使用的合格产品。设备的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文、易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

1.3要求投标人提供的其它伴随服务（或义务）

1.3.1供货

投标人必须能按照合同的规定，准时提供货物、配件、材料、工具，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装和运输。

1.3.2 安装及调试

①所有货物均由中标人进行安装。中标人应派技术人员进行整机安装、系统集成、调试及试运行。安装调试人员为中标人派出的高水平技术人员。

1.3.3验收

①验收标准：验收按照生产厂家的产品标准和国家有关标准以及招标文件第五章“招标内容及技术规范”规定。

验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

a.出厂检验:中标人在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的整机型式试验报告。属进口货物的应有报关单。中标人在产品生产过程中，采购人可根据实际情况到工厂对货物的生产过程及质量进行查验。查验中若发现中标人没有按照招标文件的要求和投标承诺履行合同，采购人有权终止合同，没收中标人提供的履约保证金，并要求中标人赔偿由此造成的损失。

b.货到初步验收：货物运达采购人安装现场后，由采购人会同监理等有关部门进行基本质量和数量及规格型号的验收（但不作为最终合格的保证）。该验收应达到合同规定的要求。供应 商对安装调度过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合中标人产品标准，并提供自检报告。检验记录须提供给相关单位。

c.最终验收：设备安装调试和试运行结束后，由采购人负责联系有关部门，并会同供应商按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。最终验收后一周内如发现货物质量问题，中标供应商应在24小时内无条件免费更换货物。

验收费用由中标人承担。

1.3.4培训

中标人应结合货物的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购人派出的管理、维保人员（至少2人）进行设备的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证设备的良好运行。培训费用应包含在本次投标报价中（若需到厂家进行技术培训，相关费用由采购单位承担，不列入政府采购项目支出）。投标人需提供详细的技术培训方案承诺。

1.3.5技术资料要求：

中标人应向采购人提供以下中文技术资料：

…技术说明书

…原产 地证明

…详细的安装手册、调试手册和使用保养维修手册；
   …安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

…出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明）；

…其它需提供的通知或文本（含送交建设行政主管部门竣工备案的内业资料）。

1.3.6质保期及售后 服务
   （1）免费保修期内同一设备，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标人负责更换同品 牌、同型号的新设备，或同品牌且性能不低于原设备（须经采购单位认可）。

（2）免费质量保修期结束后，中标人应在设备使用地指 定有维保资质的代 理企业对设备进行终生维护和修理。投标人在投标文件中应说明售后 服务措施及免费保修期满后设备维护和收费标准。

（3）为保证售后 服务及应用服务的及时快捷，非泉州市行政区域内工商注册企业若获得中标，须在泉州市区设立售后服务机构，且在免费质保期内常驻技术人员不得少于2人，上述投标人须对此做出专项承诺，否则将视为未实质性响应招标商务要求，采购单位有权拒绝付款。

（二）供货范围

2.1投标人必须能按照《采购标的一览表》的内容提供必需的所有货物、备品配件、材料、附件及专用工具。

2.2专用工具：投标人应提供货物维修所需的专用工具，并在投标时列出清单。

2.3备品配件：投标人应提供货物正常运行所需的备品配件。
   2.4中标人在货物安装前，应与采购人进行设 计联络工作，包括互相提供资料，共同确认有关设 计条件。

2.5中标人应负责按本技术规格及要求中有关条款及设 计联络时采购人的要求或必要的相关信息，作好与其它设备的接口工作。

（三）报价要求

3.1投标人应在招标文件所附的报价一览表、投标分项报价表上写明投标货物的分项价格和投标总价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

3.2投标人的报价应包含一切税金、货物供应、技术资料费、包装、从供方到采购人目的地的运输、装车、保险、卸货、安装调试、系统集成、检验、技术服务、培训、验收、售后维保服务等一切费用。上述价格在相关合同交货期内为不变价。

3.3投标人应用人民币报价。

3.4若投标人的报价明显低于其他有效投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人低于成本报价投标，其应作无效投标处理。

五、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

# 第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                  乙方：

住所：                  住所：

单位负责人：               单位负责人：

委托代理人：                委托代理人：

联系方法：                联系方法：

开户银行：                开户银行：

账号：                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

# 第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

# 封面格式

投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

# 索引

# 一、投标函

# 二、投标人的资格及资信证明文件

# 三、投标保证金

# ★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

# 1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

# 2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

# （以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

# 1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

# 2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

# （以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

# 编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

# 编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

# 封面格式

投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

# 索引

# 一、开标一览表

# 二、投标分项报价表

# 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

# 编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

# 编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

# 编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

# 编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

# 编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

# 封面格式

投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

# 索引

# 一、标的说明一览表

# 二、技术和服务要求响应表

# 三、商务条件响应表

# 四、投标人提交的其他资料（若有）

# ★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

# 编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。